- 货物采购项目要求

项 目 名 称：医院食堂检定燃气报警探头服务（二次）

项 目 编 号：IMPHFW2025043

文 件 编 号：FS2025062

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2025年8月

# 第一章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 医院食堂检定燃气报警探头服务（二次） |
| 3 | 采购范围 | 医院食堂检定燃气报警探头 |
| 4 | 供应商 资格要求 | - 1、法定资格：具有独立法人资格。 - 2、具备市场监管部门颁发的《计量检定机构授权证书》(范围需包含可燃气体检测报警器检定）。 - 3、通过CMA或CNAS认证。 - 4、专业资质：持有《特种设备检验检测机构核准证》(压力管道/容器相关）或《安全生产检测检验机构资质》。 - 5、技术人员需持有《计量检定员证》或《注册计量师执业资格证书》（燃气检测方向）。 - 6、行业经验:近3年完成至少5例医疗机构大型餐饮企业燃气报警系统检定案例。（需提供合同复印件)。 - 7、无重大安全事故记录及行政处罚记录（提供承诺函）。 8、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 报价相关要求 | 1.投标供应商需在会议当日递交首轮报价表及谈判响应文件。 2.投标供应商报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3.报价表需要列服务项目名称、数量、单价、总价等内容。 4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 6.响应文件数量：正本1份，副本1份 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2025年8月26日 上午11:00（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室 |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： 1.法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2.营业执照及《计量检定机构授权证书》等证明文件复印件 3.报价表 4.服务方案 |

- 第二章 采购内容与技术服务相关要求

一、服务内容

- 1、中标人负责对采购人4个食堂共计29个燃气探头功能进行检定，确保燃气报警装置能正常使用。

2、数量：29个，预算单价：300元/个，预算金额：8700元

- 二、技术服务要求

（一）服务范围

负责对心脏中心地下餐厅3个探头、B座地下餐厅9个探头、教学楼餐厅17个探头进行法定检定。

（二）服务及技术要求

- 1、检测设备：使用国家计量部门检定合格的标准气体，浓度误差≤土2%F.S.。

- 2、报警功能测试:测试探头响应时间≤30秒，声光报警强度≥85dB/1m。

- 3、联动功能验证：触发警报后，自动切断阀动作时间≤60秒。（需提供测试视频记录》

- 4、检测点位:覆盖食堂所有燃气管道接口、灶具、阀门及通风死角。（需提供点位分布图）

- 5、校准精度:示值误差≤土5%LEL，重复性误差≤2%。

- 6、按照G693-2011修正报警强度指示：检测厨房高温(≤50℃)高湿(≤95%RH)环境下的探头稳定性。

- （三）交付成果

- 1、出具法定检定证书(带 CMA/CNAS 标志)；

- 2、提供《燃气报警系统检测报告》，包含：探头位置示意图；标准气体浓度值；响应时间/恢复时间记录；报警阈值设定说明:不合格探头清单及处置建议；

- 3、系统整体安全评估及改进建议书。

- （四）安全要求

- 1、作业人员需持有效的《防爆电气作业证》，现场禁用非防爆工具；

- 2、检测期间需配合食堂运营时间（非供餐时间段作业)；

- 3、配备可燃气体浓度实时监测仪，浓度超5%LEL立即停工；

- 4、中标人需在检测前购买现场作业险。

三、服务期：自合同生效之日起1年。服务期结束后，由采购人责任科室出具服务评估考核报告，服务达到合格后，可续签下一年度服务合同，最多可续签两次。

- 四、验收

- 1、功能验收:触发后立即发出声报警和持续闪烁的红光报警；

- 2、检定报告:需由 CNAS认可实验室或 CMA资质机构出具,报告包含探头位置示意图；标准气体浓度值；响应时间/恢复时间记录；报警阈值设定说明；不合格探头清单及处置建议；

- 3、检定后一周内出具检测报告。

- 五、付款方式：合同生效后，中标人完成合同的定检定服务义务，出具报告并交付采购人，采购人收到中标人提供的付款凭证后30日内向乙方支付100%合同款。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 二、营业执照及《计量检定机构授权证书》等证明文件复印件

- 三、首轮报价表

项目名称：

| - 序号 | - 服务名称 | - 数量、单位 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |
| 说明：报价必须包含与本次服务相关的全部费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |

注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 二轮报价表

项目名称：

| - 序号 | - 服务名称 | - 数量、单位 | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |
| 说明：报价必须包含与本次服务相关的全部费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |

注：此表为二轮报价使用 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 四、服务方案