询价通知书
项 目 名 称：灭火器材采购
项 目 编 号：IMPHWP2025041
文 件 编 号：FS2025092
    采 购 人：内蒙古自治区人民医院

2025年12月

投标人须知

投标人须知前附表
	序 号
	项   目
	内  容

	1
	采购人名称
	内蒙古自治区人民医院

	2
	项目名称
	灭火器材采购

	3
	采购范围
	灭火器材

	4
	供应商
资格要求
	1、供应商必须具备独立法人资格；

2、本项目不接受联合体投标；

3、本项目专门面向中小企业采购。

	5
	报价相关要求
	1.投标供应商需在会议当日递交报价表。

2.投标供应商报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。    

3.报价表需要列明货物品牌型号、生产厂家名称及规模、数量、单价、总价、质保期及交货期等内容。

4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。

5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。

6.响应文件数量：正本1份，副本1份

	6
	会议时间及地点
	时间：2025年12月17日 上午9:00（北京时间）

地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室

	7
	响应文件的组成

	供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分：
法定代表人身份证或法定代表人授权委托书
营业执照复印件
报价表

4. 技术参数及商务要求响应表。


第二章 采购内容与技术服务相关要求

一、项目名称：灭火器材采购

二、预算金额：22.4万元

三、计划达到的目标、功能：

1.确保灭火器在有效期内，保证应急处置可靠；

2.电车发生火灾时能够及时有效抑制；

3.室内可燃、易燃变成难燃、不燃或可碳化不着火、不发火焰。
四、交货期、交货地点
1.交货期：合同签定后30日内交货并置于采购人指定地点。
2.交货地点：呼和浩特市赛罕区昭乌达路26号内蒙古自治区人民医院，按采购人要求集中存放，并依据招标的技术参数、规格型号、数量等验收。

五、质保期、售后服务

（一）质保期：自验收合格之日起2年。

（二）售后服务：

1.在质保期内，出现的任何故障均由乙方负责维修更换。

2.乙方应安排专人负责货物配送工作，并由乙方自身承担送货过程中产生的一切相关费用，若运输过程中产品有损坏，由乙方免费负责更换并承担相关费用。

3.乙方在配送货物同时应出具供货清单（一式两份）并注明货物明细（包括货物名称、品牌、规格型号、数量），经甲方使用科室签字确认后视为供货完成。

4.在质量保证期内,货物如发生任何故障,要求乙方应在接到用户通知后2小时内响应,2个工作日内免费排除故障(节假日照常服务)。

六、其他要求

1.依据消防设施通用规范GB 55036-2022、GB 4351-2023、GB 8109-2023等相关实施标准的相关技术标准进行供货。

2.报废灭火器的处置：乙方需委托具有灭火器材报废相关资质的第三方，对医院到期需报废的灭火器材进行报废处理，并出具相关证明，产生的费用由乙方承担。

七、验收要求

（一）技术履约内容

1.在交货前，中标人应对货物的质量、规格、型号、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具证明设备符合合同规定的文件，包括但不限于3C认证证书及灭火器合格证。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、型号、性能、数量的检验不应视为最终验收。 

2.货物运抵现场后7日内，中标人与采购人双方依据合同和货物装箱单共同对货物的外观、包装、品目、数量、配套附件/工具、各种技术资料文件等进行点验并签字存查。 

（二）商务履约内容

1.验收时应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国现行有关技术规范和技术标准。

2.如果任何被检验或测试的货物不能满足合同约定规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，中标人应及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

3.经双方清点、查验后，如果货物符合合同约定，采购人应当在5个工作日内向中标人签发《验收报告》。

（三）履约验收标准：依据现行国家和行业标准及规范。 

（四）履约验收其他事项：如因货物质量问题发生争议，由双方共同委托技术质量监督部门进行质量鉴定；该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有法律约束力。鉴定费由中标方承担。

八、付款方式：合同生效后，乙方将货物送到甲方指定地点并 验收合格，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内向乙方支付合同总金额的90%货款，运行使用合格满一年，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内付清余款。
九、灭火器材采购清单及技术参数要求
	序号
	货物名称
	数量、单位
	技术规格、参数及要求
	预算单价(元)
	预算总价(元)

	1
	手提干粉灭火器MF/ABCE4（主型）
	529、个
	1.产品标准和技术要求：1、GB4351-2023;2、产品符合《强制性产品认证实施规则灭火器》（CNCA-C18-02:2024）；3、CCCF-CCC-Ⅲ(C0)《强制性产品认证实施细则灭火器产品》；

2.灭火器名称、规格型号：手提式干粉灭火器、MF/ABCE4；

3.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：干粉灭火剂，ABC-NH4H2PO4(75％)+（NH4）2S04(15％);

4.灭火器灭火级别和灭火种类：2A  55B  C E 

5.灭火器使用环境温度：-20℃至60℃

6.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力：氮气、≥99.5％、1.2MPa(20℃);

7.瓶体型号规格：PF4/2.1-4.75,材质和牌号：碳钢、SPCC，公称容积：4.75L；

8.阀门信号规格：FF75-2.0-M30*1.5-8g ；

9.喷嘴材质：PP；

10.喷射软管工作压力值：1.2MPa

11.充装要求：充装量4kg； 

12. 20℃时喷射性能：有效喷射时间≥16.0s，喷射滞后时间≤0.4s，喷射剩余率≤5.4%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.4m；                             

 13.使用温度范围喷射性能：存放温度循环1，有效喷射时间≥15.0s，灭火器的喷射滞后时间≥0.3s； 灭火器的喷射剩余率≤3.5%。存放温度循环2，有效喷射时间≥15.0s，灭火器的喷射滞后时间≥0.3s，灭火器的喷射剩余率≤3.3% ；                                  

14.干粉灭火器震撞后应能正常操作。喷射滞间0.4s，喷射剩余率5.7%。                                    15.抗震动性能：有效喷射时间≥16.0s，喷射滞后时间≥0.3s， 喷射剩余率≤≤5.3%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.6m。                                   

16.存放密封性能：年泄露率≥0.6%。                            

17.间歇喷射密封性能：喷射中断后第2次测得的压力（或灭火剂质量）不应少于第1次测得压力值（或灭火剂质量）≥88.1%。                                          18.单充装口内径：灭火器瓶体的充装口内径28.0mm。                                        19.测量壁厚：上封头壁厚1.17mm，下封头壁厚1.17mm，瓶体测量壁厚1.17mm，最小计算壁厚1.17mm

20.灭火器提把根部与灭火器瓶体上封头之间的距离30mm，提把长度79mm，总质量6.3kg。

21.灭火剂：第一主要组成含量75.0%。（磷酸二氢氨）含量73.7%。 
	87.00
	46,023.00

	2
	手提干粉灭火器MF/ABCE5（主型）
	1552、个
	1.产品标准和技术要求：1、GB4351-2023;2、产品符合《强制性产品认证实施规则灭火器》（CNCA-C18-02:2024）；3、CCCF-CCC-Ⅲ(C0)《强制性产品认证实施细则灭火器产品》；
2.灭火器名称、规格型号：手提式干粉灭火器、MF/ABCE5；

3.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：干粉灭火剂，ABC-NH4H2PO4(75％)+（NH4）2S04(15％);

4.灭火器标准号：GB4351-2023
5.灭火器灭火级别和灭火种类：2A  55B  C E 

6.灭火器使用环境温度：-20℃至60℃

7.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力：氮气、≥99.5％、1.2MPa(20℃);

8.瓶体型号规格：PF5/2.1-6.0,材质和牌号：碳钢、SOCC，公称容积：6.0L；

9.阀门信号规格：FF75-2.0-M30*1.5-8g ；
10.喷嘴材质：PP；

11.喷射软管工作压力值：1.2MPa

12.充装要求：充装量5kg； 

13 .20℃时喷射性能：有效喷射时间≥19.0s，喷射滞后时间≥0.3s，喷射剩余率≤6.2%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.7m；

14.使用温度范围喷射性能：存放温度循环1，有效喷射时间≤17.0s，灭火器的喷射滞后时间≤0.2s； 灭火器的喷射剩余率≤5.4%。存放温度循环2，有效喷射时间≤19.0s，灭火器的喷射滞后时间≥0.3s，灭火器的喷射剩余率≤6.0% ；

15.干粉灭火器震撞后应能正常操作。喷射滞间0.3s，喷射剩余率5.7%。

16.抗震动性能：有效喷射时间≥17.0s，喷射滞后时间≥0.3s， 喷射剩余率≥4.8%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.6m。

17.存放密封性能：年泄露率≥0.6%。

18.间歇喷射密封性能：喷射中断后第2次测得的压力（或灭火剂质量）不应少于第1次测得压力值（或灭火剂质量）≤81.7%。

19.测量壁厚：上封头壁厚1.39mm，下封头壁厚1.46mm，瓶体测量壁厚1.38mm，最小计算壁厚1.17mm。

20.灭火器阀门组件：灭火器提把根部与灭火器瓶体上封头之间的距离30mm，提把长度100mm，总质量7.6kg。

21.喷射软管的长度：405mm

22.灭火剂：第一主要组成含量75.0%。（磷酸二氢氨）含量73.7%。 

23.驱动气体：驱动气体选择氮气-56.7℃。
	98.00
	152,096.00

	3
	手提干粉灭火器MF/ABCE8（主型）
	1、个
	1.产品标准和技术要求：1、GB4351-2023;2、产品符合《强制性产品认证实施规则灭火器》（CNCA-C18-02:2024）；3、CCCF-CCC-Ⅲ(C0)《强制性产品认证实施细则灭火器产品》；
2.灭火器名称、规格型号：手提式干粉灭火器、MF/ABCE8；

3.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：干粉灭火剂，ABC-NH4H2PO4(75％)+（NH4）2S04(15％);

4.灭火器灭火级别和灭火种类：2A  55B  C E 

5.灭火器标准号：GB4351-2023
6.灭火器使用环境温度：-20℃至60℃

7.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力：氮气、≥99.5％、1.2MPa(20℃);

8.瓶体型号规格：PF8/2.1-9.40,材质和牌号：碳钢、SOCC，公称容积：9.40L；

9.阀门信号规格：FF790-2.0-M30*1.5-8g ；
10.喷嘴材质：PP；

11.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：干粉灭火剂，ABC-NH4H2PO4(75％)+（NH4）2S04(15％);

12.喷射软管工作压力值：1.2MPa

13. 20℃时喷射性能：有效喷射时间≤25.0s，喷射滞后时间≤0.2s，喷射剩余率≤5.6%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.7m；

14.使用温度范围喷射性能：存放温度循环1，有效喷射时间≤25.0s，灭火器的喷射滞后时间≤0.2s； 灭火器的喷射剩余率≤3.6%。存放温度循环2，有效喷射时间≤24.0s，灭火器的喷射滞后时间≤0.2s，灭火器的喷射剩余率≤3.8% ；

干粉灭火器震撞后应能正常操作。喷射滞间0.1s，喷射剩余率5.2%。
15.抗震动性能：有效喷射时间≤23.0s，喷射滞后时间≤0.2s， 喷射剩余率≤4.8%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.7m。

16.存放密封性能：年泄露率≥0.8%。

17.间歇喷射密封性能：喷射中断后第2次测得的压力（或灭火剂质量）不应少于第1次测得压力值（或灭火剂质量）≤81.4%。

18.喷射软管的长度：10mm

19.灭火器瓶体的重装口的内径29.0mm

20.测量壁厚：上封头壁厚1.34mm，下封头壁厚1.33mm，瓶体测量壁厚1.32mm，最小计算壁厚1.24mm。

21.灭火器阀门组件：灭火器提把根部与灭火器瓶体上封头之间的距离30mm，提把长度95mm，总质量11.7kg。

22.灭火剂：第一主要组成含量75.0%。（磷酸二氢氨）含量73.7%。 

23.驱动气体：驱动气体选择氮气-56.7℃。  
	139.00
	139.00

	4
	推车式干粉灭火器MFT/ABCE35
	3、个
	1.产品标准和技术要求：1、GB4351-2023;2、产品符合《强制性产品认证实施规则灭火器》（CNCA-C18-02:2024）；3、CCCF-CCC-Ⅲ(C0)《强制性产品认证实施细则灭火器产品》；
2.灭火器名称、规格型号：手提式干粉灭火器、MFT/ABCE35；

3.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：干粉灭火剂，ABC-NH4H2PO4(75％)+（NH4）2S04(15％);

4.灭火器灭火级别和灭火种类：10A  233B  C E 

5.灭火器标准号：GB4351-2023
6.灭火器使用环境温度：-20℃至60℃

7 .灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力：氮气、≥99.5％、1.2MPa(20℃);

8.瓶体型号规格：HJLⅡ-314-43.0-1.4T,材质和牌号：碳钢、HP295，公称容积：43.0L；

9.阀门信号规格：FZT80-M52*1.5-8g ；
10.喷射控制阀型号规格35kg；
11.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：干粉灭火剂，ABC-NH4H2PO4(75％)+（NH4）2S04(15％);

12.喷射软管工作压力值：1.6MPa

13 .20℃时喷射时间与工作压力：（45±7.2）s，1.2MPa

14. 20℃时喷射性能：有效喷射时间42s，喷射距离灭A类火灭火器6.4m；

15.使用温度范围喷射性能：1、（20±5）℃推车式灭火器进行间歇喷射性能试验时，打开喷射控制阀至灭火剂喷出的时间最大值0.3s，关闭喷射控制阀后停止灭火剂喷出的时间最大值0.1s。喷射剩余率7.8%。2、（60±2）℃推车式灭火器进行间歇喷射性能试验时，打开喷射控制阀至灭火剂喷出的时间最大值0.2s，关闭喷射控制阀后停止灭火剂喷出的时间最大值0.1s。喷射剩余率7.%。

16.抗外部腐蚀性能：推车式灭火器应能经受外部腐蚀试验。试验后，试样表面涂层不应有肉眼可见的龟裂、脱落等缺陷，操作部件应能正常操作。开启机构开启力208N，喷射控制阀开启能量2.0J，保险解脱力91N。

17.抗外部腐蚀性能：喷射软管应进行爆破试验，（20±5）℃爆破压力7.7MPa。

18.操作机构：推车式灭火器应由穿刺、压把和/或其他破坏密封的装置开启，以释放内部灭火剂。推车式灭火器喷射的开启机构的动作应一次性完成，不应重复，不应颠倒推车式灭火器进行喷射。在60℃时，开启机构开启力201N，喷射控制阀开启能量1.9J。

19.保险装置：推车式灭火器操作机构应设有一个保险装置，以放置误操作。该保险装置的解脱动作不应与操作机构的开启动作相同，解脱力91N。

20.喷射软管和喷射控制阀：推车式灭火器应配有喷射软管，其长度4.01m

21.喷射软管和喷射控制阀：1、在（20±5）℃中进行试验，爆破压力8.1MPa；

2、在（60±5）℃中进行试验，爆破压力7.3MPa；3、喷射控制阀进行间歇喷射后的泄露试验，其压力或质量的第二次测量值86.0％；4、喷射控制阀应经受跌落试验，试验后不应有脆裂和折断等缺陷，开启能量2.0J

22.灭火剂：：第一主要组成含量75.0%。（磷酸二氢氨）含量74.6%。 

23.驱动气体：驱动气体选择氮气-56.2℃。   
	870.00
	2,610.00

	5
	MS/ABEF2手提式水基型灭火器
	31、个
	1.产品标准和技术要求：1、GB4351-2023;2、产品符合《强制性产品认证实施规则灭火器》（CNCA-C18-02:2024）；3、CCCF-CCC-Ⅲ(C0)《强制性产品认证实施细则灭火器产品》；
2.灭火器名称、规格型号：手提式水基灭火器、MS/ABEF2；

3.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：水系灭火剂，S-6-AB6%S-6-AB+94%水。

4.灭火器灭火级别和灭火种类：1A  55BE  5F。

5.灭火器标准号：GB4351-2023
6.灭火器使用环境温度：5℃至60℃

7.灭火器驱动气体名称、含量及

8.20℃时的压力：氮气、≥99.5％、1.2MPa(20℃);

9.20℃时喷射时间与工作压力：（20±3）s，1.2MPa

10.瓶体型号规格：PS2/2.1-2.60.材质和牌号：碳钢、SPCC，公称容积：2.60L；

11.阀门信号规格：FS75-2.0-M30*1.5-8g ；
12.喷嘴材质：ABS；

13.充装要求：2L；

14.20℃时喷射性能：有效喷射时间≤21s，喷射滞后时间≤0.2s,喷射剩余率≤1.7%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.4m；

15.使用温度范围喷射性能：存放温度循环1，有效喷射时间≤21.0s，灭火器的喷射滞后时间≤0.2s； 灭火器的喷射剩余率≤1.7%。存放温度循环2，有效喷射时间≤22.0s，灭火器的喷射滞后时间≤0.2s，灭火器的喷射剩余率≤1.7% ；

16.抗震动性能：有效喷射时间≤22.0s，喷射滞后时间≤0.1s， 喷射剩余率≤1.6%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.2m。

17.存放密封性能：年泄露率≥0.6%。

18.间歇喷射密封性能：喷射中断后第2次测得的压力（或灭火剂质量）不应少于第1次测得压力值（或灭火剂质量）≥89.8%。

19.灭火器瓶体的充装口的内径≥29mm

20.测量壁厚：上封头壁厚＞1.13mm，下封头壁厚＞1.14mm，瓶体测量壁厚＞1.12mm，最小计算壁厚＞1.07mm。

21.灭火器阀门组件：灭火器提把根部与灭火器瓶体上封头之间的距离30mm，提把长度≥77mm，总质量3.5kg。

22.灭火剂：RH值7.9.（鱼类）毒性0%。

23.电绝缘性能：具有电绝缘性能，并标识适用于E类火灾，在电绝缘性试验中，灭火器提把/压把与大地间，或喷嘴与大地间不应有高于0.5mA的电流通过。
	75.00
	2,325.00

	6
	手提式二氧化碳灭火器MT/BE2（主型）
	9、个
	1.产品标准和技术要求：1、GB4351-2023;2、产品符合《强制性产品认证实施规则灭火器》（CNCA-C18-02:2024）；3、CCCF-CCC-Ⅲ(C0)《强制性产品认证实施细则灭火器产品》；
2.灭火器名称、规格型号：手提式二氧化碳灭火器、MT/BE2；

3.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：二氧化碳灭火剂纯度≥99.5%。

4.灭火器灭火级别和灭火种类21B E。

5.灭火器标准号：GB4351-2023
6.灭火器使用环境温度：-10℃至60℃

7. 20℃时的喷射时间与压力：10s±1.35s，工作压力：5.7MPa。

8.瓶体型号规格：WGⅡ-116-3-17. 2A。.材质和牌号：合金钢34CrMo4

9.阀门信号规格：FT90-17.0-PZ27. 8 ；
10.公称容积：3L

11.喷嘴材质：PE。

12.灭火剂名称：二氧化碳灭火剂

13.充装要求：2kg

14 .20℃时喷射性能：有效喷射时间≤≥10s，喷射滞后时间≤0.2s,喷射剩余率≤0.7%。

15.使用温度范围喷射性能：存放温度循环1，有效喷射时间≤9s，灭火器的喷射滞后时间≤0.1s； 灭火器的喷射剩余率≤0.6%。存放温度循环2，有效喷射时间≥12s，灭火器的喷射滞后时间≤0.2s，灭火器的喷射剩余率≤0.7 ；

16.抗震动性能：有效喷射时间≥9s，喷射滞后时间≤0.1s， 喷射剩余率≤0.7%，

17.灭火器阀门组件：灭火器提把根部与灭火器瓶体上封头之间的距离60mm，提把长度94mm，总质量6.2kg。

18.灭火剂：纯度99.99%
	192.00
	1,728.00

	7
	车用灭火毯
	2、个
	1.材质：100%玻璃纤维布 + 硅胶涂层  

2.尺寸：6×8米

3.耐高温性能：工作温度550℃~1000℃ ， 耐火极限≥3分钟（550℃）  

4.厚度： 0.4mm~0.7mm  

5.包装：PVC防水袋或牛津布袋  

6.阻燃性能：符合EN 1869、CE EN13501等国际标准，可用于扑灭锂电池火灾（电动车适用） 

7.绝缘性能：电阻≥1MΩ（防止触电风险）  

8.可重复使用：若无破损可多次使用  

9.适用场景：电动汽车电池火灾
	3,138.00
	6,636.00

	8
	阻燃剂
	500、个
	1.阻燃等级：通常符合UL94 V-2 标准（离火自熄时间≤3秒）。  

2.主要成分： 磷（P）、氮（N）、溴（Br）复合体系。

3.添加量：PP（聚丙烯）阻燃剂：1%-10% 

4.环保性能：符合RoHS、REACH、PAHs等国际环保标准。  

5.热稳定性：分解温度≥260℃，

6.用途：地毯/棉毛制品。
	25.00
	12,500.00


第三章 响应文件主要条款及格式样本
（项目名称）
（正本/副本）

响应文件
供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书
致：             
兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。 
我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。 
法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。
法定代表人授权代表无转委托权。
特此授权。
	法定代表人身份证正面复印件
	法定代表人身份证反面复印件

	授权代表人身份证正面复印件
	授权代表人身份证反面复印件


法定代表人授权代表签字：
联系电话：
授权单位法定代表人签字：
地址： 
邮箱：
电话： 
传真：
授权单位全称（公章）：                                年  月  日
二、营业执照复印件
三、报价表

项目名称：                                 
	序号
	货物名称
	品牌型号
	生产厂家及规模（大型、中型、小型、微型）
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	质保期
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：（大写）                                小写 ¥：

	说明：报价必须包含本采购货物的供货、运输费、搬运、售后服务及税金等一切费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。


注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。 
供应商名称（公章）：
法人代表人或授权代表人（签字）：
                                              年   月    日
四、技术参数及商务要求响应表

	序号
	货物名称
	技术参数及商务要求
	供应商响应情况

	1
	手提干粉灭火器MF/ABCE4（主型）
	1.产品标准和技术要求：1、GB4351-2023;2、产品符合《强制性产品认证实施规则灭火器》（CNCA-C18-02:2024）；3、CCCF-CCC-Ⅲ(C0)《强制性产品认证实施细则灭火器产品》；

2.灭火器名称、规格型号：手提式干粉灭火器、MF/ABCE4；

3.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：干粉灭火剂，ABC-NH4H2PO4(75％)+（NH4）2S04(15％);

4.灭火器灭火级别和灭火种类：2A  55B  C E 

5.灭火器使用环境温度：-20℃至60℃

6.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力：氮气、≥99.5％、1.2MPa(20℃);

7.瓶体型号规格：PF4/2.1-4.75,材质和牌号：碳钢、SPCC，公称容积：4.75L；

8.阀门信号规格：FF75-2.0-M30*1.5-8g ；

9.喷嘴材质：PP；

10.喷射软管工作压力值：1.2MPa

11.充装要求：充装量4kg； 

12. 20℃时喷射性能：有效喷射时间≥16.0s，喷射滞后时间≤0.4s，喷射剩余率≤5.4%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.4m；                             

 13.使用温度范围喷射性能：存放温度循环1，有效喷射时间≥15.0s，灭火器的喷射滞后时间≥0.3s； 灭火器的喷射剩余率≤3.5%。存放温度循环2，有效喷射时间≥15.0s，灭火器的喷射滞后时间≥0.3s，灭火器的喷射剩余率≤3.3% ；                                  

14.干粉灭火器震撞后应能正常操作。喷射滞间0.4s，喷射剩余率5.7%。                                    15.抗震动性能：有效喷射时间≥16.0s，喷射滞后时间≥0.3s， 喷射剩余率≤≤5.3%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.6m。                                   

16.存放密封性能：年泄露率≥0.6%。                            

17.间歇喷射密封性能：喷射中断后第2次测得的压力（或灭火剂质量）不应少于第1次测得压力值（或灭火剂质量）≥88.1%。                                          18.单充装口内径：灭火器瓶体的充装口内径28.0mm。                                        19.测量壁厚：上封头壁厚1.17mm，下封头壁厚1.17mm，瓶体测量壁厚1.17mm，最小计算壁厚1.17mm

20.灭火器提把根部与灭火器瓶体上封头之间的距离30mm，提把长度79mm，总质量6.3kg。

21.灭火剂：第一主要组成含量75.0%。（磷酸二氢氨）含量73.7%。 
	

	2
	手提干粉灭火器MF/ABCE5（主型）
	1.产品标准和技术要求：1、GB4351-2023;2、产品符合《强制性产品认证实施规则灭火器》（CNCA-C18-02:2024）；3、CCCF-CCC-Ⅲ(C0)《强制性产品认证实施细则灭火器产品》；
2.灭火器名称、规格型号：手提式干粉灭火器、MF/ABCE5；

3.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：干粉灭火剂，ABC-NH4H2PO4(75％)+（NH4）2S04(15％);

4.灭火器标准号：GB4351-2023
5.灭火器灭火级别和灭火种类：2A  55B  C E 

6.灭火器使用环境温度：-20℃至60℃

7.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力：氮气、≥99.5％、1.2MPa(20℃);

8.瓶体型号规格：PF5/2.1-6.0,材质和牌号：碳钢、SOCC，公称容积：6.0L；

9.阀门信号规格：FF75-2.0-M30*1.5-8g ；
10.喷嘴材质：PP；

11.喷射软管工作压力值：1.2MPa

12.充装要求：充装量5kg； 

13 .20℃时喷射性能：有效喷射时间≥19.0s，喷射滞后时间≥0.3s，喷射剩余率≤6.2%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.7m；

14.使用温度范围喷射性能：存放温度循环1，有效喷射时间≤17.0s，灭火器的喷射滞后时间≤0.2s； 灭火器的喷射剩余率≤5.4%。存放温度循环2，有效喷射时间≤19.0s，灭火器的喷射滞后时间≥0.3s，灭火器的喷射剩余率≤6.0% ；

15.干粉灭火器震撞后应能正常操作。喷射滞间0.3s，喷射剩余率5.7%。

16.抗震动性能：有效喷射时间≥17.0s，喷射滞后时间≥0.3s， 喷射剩余率≥4.8%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.6m。

17.存放密封性能：年泄露率≥0.6%。

18.间歇喷射密封性能：喷射中断后第2次测得的压力（或灭火剂质量）不应少于第1次测得压力值（或灭火剂质量）≤81.7%。

19.测量壁厚：上封头壁厚1.39mm，下封头壁厚1.46mm，瓶体测量壁厚1.38mm，最小计算壁厚1.17mm。

20.灭火器阀门组件：灭火器提把根部与灭火器瓶体上封头之间的距离30mm，提把长度100mm，总质量7.6kg。

21.喷射软管的长度：405mm

22.灭火剂：第一主要组成含量75.0%。（磷酸二氢氨）含量73.7%。 

23.驱动气体：驱动气体选择氮气-56.7℃。
	

	3
	手提干粉灭火器MF/ABCE8（主型）
	1.产品标准和技术要求：1、GB4351-2023;2、产品符合《强制性产品认证实施规则灭火器》（CNCA-C18-02:2024）；3、CCCF-CCC-Ⅲ(C0)《强制性产品认证实施细则灭火器产品》；
2.灭火器名称、规格型号：手提式干粉灭火器、MF/ABCE8；

3.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：干粉灭火剂，ABC-NH4H2PO4(75％)+（NH4）2S04(15％);

4.灭火器灭火级别和灭火种类：2A  55B  C E 

5.灭火器标准号：GB4351-2023
6.灭火器使用环境温度：-20℃至60℃

7.灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力：氮气、≥99.5％、1.2MPa(20℃);

8.瓶体型号规格：PF8/2.1-9.40,材质和牌号：碳钢、SOCC，公称容积：9.40L；

9.阀门信号规格：FF790-2.0-M30*1.5-8g ；
10.喷嘴材质：PP；

11.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：干粉灭火剂，ABC-NH4H2PO4(75％)+（NH4）2S04(15％);

12.喷射软管工作压力值：1.2MPa

13. 20℃时喷射性能：有效喷射时间≤25.0s，喷射滞后时间≤0.2s，喷射剩余率≤5.6%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.7m；

14.使用温度范围喷射性能：存放温度循环1，有效喷射时间≤25.0s，灭火器的喷射滞后时间≤0.2s； 灭火器的喷射剩余率≤3.6%。存放温度循环2，有效喷射时间≤24.0s，灭火器的喷射滞后时间≤0.2s，灭火器的喷射剩余率≤3.8% ；

干粉灭火器震撞后应能正常操作。喷射滞间0.1s，喷射剩余率5.2%。
15.抗震动性能：有效喷射时间≤23.0s，喷射滞后时间≤0.2s， 喷射剩余率≤4.8%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.7m。

16.存放密封性能：年泄露率≥0.8%。

17.间歇喷射密封性能：喷射中断后第2次测得的压力（或灭火剂质量）不应少于第1次测得压力值（或灭火剂质量）≤81.4%。

18.喷射软管的长度：10mm

19.灭火器瓶体的重装口的内径29.0mm

20.测量壁厚：上封头壁厚1.34mm，下封头壁厚1.33mm，瓶体测量壁厚1.32mm，最小计算壁厚1.24mm。

21.灭火器阀门组件：灭火器提把根部与灭火器瓶体上封头之间的距离30mm，提把长度95mm，总质量11.7kg。

22.灭火剂：第一主要组成含量75.0%。（磷酸二氢氨）含量73.7%。 

23.驱动气体：驱动气体选择氮气-56.7℃。  
	

	4
	推车式干粉灭火器MFT/ABCE35
	1.产品标准和技术要求：1、GB4351-2023;2、产品符合《强制性产品认证实施规则灭火器》（CNCA-C18-02:2024）；3、CCCF-CCC-Ⅲ(C0)《强制性产品认证实施细则灭火器产品》；
2.灭火器名称、规格型号：手提式干粉灭火器、MFT/ABCE35；

3.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：干粉灭火剂，ABC-NH4H2PO4(75％)+（NH4）2S04(15％);

4.灭火器灭火级别和灭火种类：10A  233B  C E 

5.灭火器标准号：GB4351-2023
6.灭火器使用环境温度：-20℃至60℃

7 .灭火器驱动气体名称、含量及20℃时的压力：氮气、≥99.5％、1.2MPa(20℃);

8.瓶体型号规格：HJLⅡ-314-43.0-1.4T,材质和牌号：碳钢、HP295，公称容积：43.0L；

9.阀门信号规格：FZT80-M52*1.5-8g ；
10.喷射控制阀型号规格35kg；
11.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：干粉灭火剂，ABC-NH4H2PO4(75％)+（NH4）2S04(15％);

12.喷射软管工作压力值：1.6MPa

13 .20℃时喷射时间与工作压力：（45±7.2）s，1.2MPa

14. 20℃时喷射性能：有效喷射时间42s，喷射距离灭A类火灭火器6.4m；

15.使用温度范围喷射性能：1、（20±5）℃推车式灭火器进行间歇喷射性能试验时，打开喷射控制阀至灭火剂喷出的时间最大值0.3s，关闭喷射控制阀后停止灭火剂喷出的时间最大值0.1s。喷射剩余率7.8%。2、（60±2）℃推车式灭火器进行间歇喷射性能试验时，打开喷射控制阀至灭火剂喷出的时间最大值0.2s，关闭喷射控制阀后停止灭火剂喷出的时间最大值0.1s。喷射剩余率7.%。

16.抗外部腐蚀性能：推车式灭火器应能经受外部腐蚀试验。试验后，试样表面涂层不应有肉眼可见的龟裂、脱落等缺陷，操作部件应能正常操作。开启机构开启力208N，喷射控制阀开启能量2.0J，保险解脱力91N。

17.抗外部腐蚀性能：喷射软管应进行爆破试验，（20±5）℃爆破压力7.7MPa。

18.操作机构：推车式灭火器应由穿刺、压把和/或其他破坏密封的装置开启，以释放内部灭火剂。推车式灭火器喷射的开启机构的动作应一次性完成，不应重复，不应颠倒推车式灭火器进行喷射。在60℃时，开启机构开启力201N，喷射控制阀开启能量1.9J。

19.保险装置：推车式灭火器操作机构应设有一个保险装置，以放置误操作。该保险装置的解脱动作不应与操作机构的开启动作相同，解脱力91N。

20.喷射软管和喷射控制阀：推车式灭火器应配有喷射软管，其长度4.01m

21.喷射软管和喷射控制阀：1、在（20±5）℃中进行试验，爆破压力8.1MPa；

2、在（60±5）℃中进行试验，爆破压力7.3MPa；3、喷射控制阀进行间歇喷射后的泄露试验，其压力或质量的第二次测量值86.0％；4、喷射控制阀应经受跌落试验，试验后不应有脆裂和折断等缺陷，开启能量2.0J

22.灭火剂：：第一主要组成含量75.0%。（磷酸二氢氨）含量74.6%。 

23.驱动气体：驱动气体选择氮气-56.2℃。   
	

	5
	MS/ABEF2手提式水基型灭火器
	1.产品标准和技术要求：1、GB4351-2023;2、产品符合《强制性产品认证实施规则灭火器》（CNCA-C18-02:2024）；3、CCCF-CCC-Ⅲ(C0)《强制性产品认证实施细则灭火器产品》；
2.灭火器名称、规格型号：手提式水基灭火器、MS/ABEF2；

3.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：水系灭火剂，S-6-AB6%S-6-AB+94%水。

4.灭火器灭火级别和灭火种类：1A  55BE  5F。

5.灭火器标准号：GB4351-2023
6.灭火器使用环境温度：5℃至60℃

7.灭火器驱动气体名称、含量及

8.20℃时的压力：氮气、≥99.5％、1.2MPa(20℃);

9.20℃时喷射时间与工作压力：（20±3）s，1.2MPa

10.瓶体型号规格：PS2/2.1-2.60.材质和牌号：碳钢、SPCC，公称容积：2.60L；

11.阀门信号规格：FS75-2.0-M30*1.5-8g ；
12.喷嘴材质：ABS；

13.充装要求：2L；

14.20℃时喷射性能：有效喷射时间≤21s，喷射滞后时间≤0.2s,喷射剩余率≤1.7%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.4m；

15.使用温度范围喷射性能：存放温度循环1，有效喷射时间≤21.0s，灭火器的喷射滞后时间≤0.2s； 灭火器的喷射剩余率≤1.7%。存放温度循环2，有效喷射时间≤22.0s，灭火器的喷射滞后时间≤0.2s，灭火器的喷射剩余率≤1.7% ；

16.抗震动性能：有效喷射时间≤22.0s，喷射滞后时间≤0.1s， 喷射剩余率≤1.6%，喷射距离灭A类火灭火器≥3.2m。

17.存放密封性能：年泄露率≥0.6%。

18.间歇喷射密封性能：喷射中断后第2次测得的压力（或灭火剂质量）不应少于第1次测得压力值（或灭火剂质量）≥89.8%。

19.灭火器瓶体的充装口的内径≥29mm

20.测量壁厚：上封头壁厚＞1.13mm，下封头壁厚＞1.14mm，瓶体测量壁厚＞1.12mm，最小计算壁厚＞1.07mm。

21.灭火器阀门组件：灭火器提把根部与灭火器瓶体上封头之间的距离30mm，提把长度≥77mm，总质量3.5kg。

22.灭火剂：RH值7.9.（鱼类）毒性0%。

23.电绝缘性能：具有电绝缘性能，并标识适用于E类火灾，在电绝缘性试验中，灭火器提把/压把与大地间，或喷嘴与大地间不应有高于0.5mA的电流通过。
	

	6
	手提式二氧化碳灭火器MT/BE2（主型）
	1.产品标准和技术要求：1、GB4351-2023;2、产品符合《强制性产品认证实施规则灭火器》（CNCA-C18-02:2024）；3、CCCF-CCC-Ⅲ(C0)《强制性产品认证实施细则灭火器产品》；
2.灭火器名称、规格型号：手提式二氧化碳灭火器、MT/BE2；

3.灭火剂的名称、型号规格、主要组成及含量：二氧化碳灭火剂纯度≥99.5%。

4.灭火器灭火级别和灭火种类21B E。

5.灭火器标准号：GB4351-2023
6.灭火器使用环境温度：-10℃至60℃

7. 20℃时的喷射时间与压力：10s±1.35s，工作压力：5.7MPa。

8.瓶体型号规格：WGⅡ-116-3-17. 2A。.材质和牌号：合金钢34CrMo4

9.阀门信号规格：FT90-17.0-PZ27. 8 ；
10.公称容积：3L

11.喷嘴材质：PE。

12.灭火剂名称：二氧化碳灭火剂

13.充装要求：2kg

14 .20℃时喷射性能：有效喷射时间≤≥10s，喷射滞后时间≤0.2s,喷射剩余率≤0.7%。

15.使用温度范围喷射性能：存放温度循环1，有效喷射时间≤9s，灭火器的喷射滞后时间≤0.1s； 灭火器的喷射剩余率≤0.6%。存放温度循环2，有效喷射时间≥12s，灭火器的喷射滞后时间≤0.2s，灭火器的喷射剩余率≤0.7 ；

16.抗震动性能：有效喷射时间≥9s，喷射滞后时间≤0.1s， 喷射剩余率≤0.7%，

17.灭火器阀门组件：灭火器提把根部与灭火器瓶体上封头之间的距离60mm，提把长度94mm，总质量6.2kg。

18.灭火剂：纯度99.99%
	

	7
	车用灭火毯
	1.材质：100%玻璃纤维布 + 硅胶涂层  

2.尺寸：6×8米

3.耐高温性能：工作温度550℃~1000℃ ， 耐火极限≥3分钟（550℃）  

4.厚度： 0.4mm~0.7mm  

5.包装：PVC防水袋或牛津布袋  

6.阻燃性能：符合EN 1869、CE EN13501等国际标准，可用于扑灭锂电池火灾（电动车适用） 

7.绝缘性能：电阻≥1MΩ（防止触电风险）  

8.可重复使用：若无破损可多次使用  

9.适用场景：电动汽车电池火灾
	

	8
	阻燃剂
	1.阻燃等级：通常符合UL94 V-2 标准（离火自熄时间≤3秒）。  

2.主要成分： 磷（P）、氮（N）、溴（Br）复合体系。

3.添加量：PP（聚丙烯）阻燃剂：1%-10% 

4.环保性能：符合RoHS、REACH、PAHs等国际环保标准。  

5.热稳定性：分解温度≥260℃，

6.用途：地毯/棉毛制品。
	

	9
	售后服务
	1.在质保期内，出现的任何故障均由乙方负责维修更换。

2.乙方应安排专人负责货物配送工作，并由乙方自身承担送货过程中产生的一切相关费用，若运输过程中产品有损坏，由乙方免费负责更换并承担相关费用。

3.乙方在配送货物同时应出具供货清单（一式两份）并注明货物明细（包括货物名称、品牌、规格型号、数量），经甲方使用科室签字确认后视为供货完成。

4.在质量保证期内,货物如发生任何故障,要求乙方应在接到用户通知后2小时内响应,2个工作日内免费排除故障(节假日照常服务)。
	

	10
	其他要求


	1.依据消防设施通用规范GB 55036-2022、GB 4351-2023、GB 8109-2023等相关实施标准的相关技术标准进行供货。

2.报废灭火器的处置：乙方需委托具有灭火器材报废相关资质的第三方，对医院到期需报废的灭火器材进行报废处理，并出具相关证明，产生的费用由乙方承担。
	


